MEMORIA DE CALCULO DE VENTILACION AEROSTATICA O NATURAL

 Si estamos a nivel del mar con una humedad relativa de entre 30 y 85% y una temperatura ambiente de 0 a 40 grados Celsius y en una habitación que tiene una altura interior de H[m] de altura hacemos una abertura en una pared que da al exterior a nivel del piso de 1m2 y en la pared opuesta, que también da al exterior, hacemos una abertura a nivel del techo de modo de igual superficie tal que entre el borde superior de la abertura inferior y el borde inferior de la abertura superior exista un diferencia de altura de ∆h[m] y si entre el piso y el techo se establece una diferencia de temperatura de ∆T[○C] calcularemos la cantidad de aire en [m3/h]

Como estándar para salas de transformación de distribución publica se establece que una sala con una capacidad máxima de hasta 1MVA debe tener una superficie mínima de 16m2 y una altura mínima de 3m con una abertura de ventilación natural mínima de 1m2 y una diferencia de altura mínima entre entrada y salida de aire de 2m. Tomaremos como referencia un gradiente térmico de incremento de temperatura de 1ºC x metro de altura con lo cual asumiremos una diferencia de temperatura entre piso y techo de 3ºC.

Datos de entrada de ejemplo 1:

Volumen de la sala V[m3] = 16m2 * 3m = 48m3

Área de las aberturas: A = 1 [m2]

Diferencia de altura entre aberturas:
 medido entre bordes superior de abertura inferior y borde inferior de abertura superior:
  ∆h[m] = 2 m
* Temperatura ambiente del aire exterior:
  Tex = 26 [○C] = 299 [○ K]

Diferencia de temperatura entre nivel inferior y nivel superior del ambiente:
  ΔT = 3[°C] = 3[°K]

Aceleración de la gravedad: G = 9.81 [m/s2]

Coeficiente de descarga típico para aberturas rectangulares :
 Cd = 0.6

Fórmula de caudal volumétrico por convección o efecto “Termo-sifȯn”

Caudal por diferencia de temperatura:
Q[m3/h] =Cd *A*(2*g*∆h*(∆T/T[ⷪK]))^(1/2) * 3600

Q[m3/h] = 1106,62 [m3/h]

Considerando el volumen de la sala el numero de veces que se renovara el aire de la sala en 1 hora es : R = Q[m3/h] / V = 23,05

Ahora considerando un caso de referencia de las salas de transformación de Ford como la sala B:
donde la potencia instalada total es de 7,2MVA,

Datos de entrada de ejemplo 2:

Volumen de la sala V[m3] = L:15m * A:14m * H:6m = 1260m3

Área de las aberturas: A = 6 [m2]

Diferencia de altura entre aberturas:
 medido entre bordes superior de abertura inferior y borde inferior de abertura superior:
  ∆h[m] = 4 m
* Temperatura ambiente del aire exterior:
  Tex = 26 [○C] = 299 [○ K]

Diferencia de temperatura entre nivel inferior y nivel superior del ambiente:
  ΔT = 5[°C] = 3[°K]

Aceleración de la gravedad: G = 9.81 [m/s2]

Coeficiente de descarga típico para aberturas rectangulares :
 Cd = 0.6

Fórmula de caudal volumétrico por convección o efecto “Termo-sifȯn”

Caudal por diferencia de temperatura:

Q[m3/h] = 14846,8358 [m3/h]

Considerando el volumen de la sala el numero de veces que se renovara el aire de la sala en 1 hora es : R = 11,78

Tenenedo en cuenta que el volumen de la sala del ejemplo 2 es mucho mayor en proporción a la potencia instalada , tenemos que mientras que en la sala estandar la relacion es de 48m3 x MVA en la salas del ejemplo 2 la relacion V/Pi es de 178m3 /MVA es decir que tiene 3,6 veces el volumen x MVA que el caso estandard del ejemplo 1
Eso implica que la cantidad de renovaciones de 11,78 del ejemplo 2 equivale a 42 renovaciones con respecto a la relacion es de al de la sala estándar del ejemplo 1.